百度文库 - 让每个人平等地提升自我

百度文库 - 让每个人平等地提升自我


江苏常铝铝业集团股份有限公司

能源管理系统
技
术
要
求
2024年6月
一、基本要求
1.1、工程概况及环境条件
1.1.1工程名称：常铝集团能源管理系统。
1.1.2安装地点：常熟市古里镇紫芙沪宜路2号&常熟市富春江东路20号
1.1.3买方现场工况：所有设备的动力供应采用50HZ、380V（±10%）三相交流电压，220V（±10%单相交流电压。

设备使用环境：温度-5℃～45℃，相对湿度 < 95%。
  1.1.4 工程概况 
       本项目分为两个白茆和古里两个厂区，两者相距5公里。 

       白茆厂区:包括电能、天然气、自来水三个部分。

       白茆电能已经安装113个点位，覆盖大部分高压点位，此次增加120个点位，其中4个高压点位，其余低压。计划新装29台ACREL 牌电能表，38台更换为智能电表，18台利用原有林洋DTZ71型号电表；
       白茆天然气计量计划利用原有计量器具，本次增加30个点位数据采集传输；

       白茆自来水计量计划利用原有计量器具，本次增加14个点位数据采集传输；

       古里厂区: 包括电能、自来水两个部分。

       古里电能设有35KV变电所，经配电电路通往5个变压器，计划新装12台ACREL 牌电能表，15台利用原有林洋DTZ71型号电表；
       古里自来水计量计划利用原有计量器具，本次增加3个点位数据采集传输；

       整个能源管理系统需要达到分项计量、多维度分析统计、节能控制；清晰描述出用能现状，提供多维度分析；定制化报表；分析数据；找出能源管理中的问题。
      工程若无法布置有线数据采集器的区域，采用无线采集方式。
1.1.5电能管理系统架构示意图
[image: image1.png]



架构图仅供参考
1.1.6 电能管理系统网络拓扑图

[image: image2.emf]电能管理系统

数据服务器

Tcp/ip 互联网

常铝公司局域网

485单口

通信服务器15台

6

1

A

A

区

域

6

2

A

A

区

域

-

1

6

2

A

A

区

域

-

2

3

1

A

A

区

域

4

1

A

A

区

域

7

1

A

A

区

域

-

1

7

1

A

A

区

域

-

2

2

1

A

A

区

域

-

1

2

1

A

A

区

域

-

2

1

1

A

A

区

域

-

1

1

1

A

A

区

域

-

2

高

压

配

电

房

区

域

变

频

器

区

域

空

调

机

组

区

域

空

压

机

区

域

无线数据采集器

61AA

区域

61AA下10台

无线数据采集器

62AA

区域

62AA下3台


拓扑图仅供参考
二、标准和要求
设计、制造、检验、安装和验收满足下列标准： 
《国家统计局、国家能源局关于规范电力统计及数据发布有关问题的通知》
《公共建筑用电分项计量系统设计标准》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》
《建筑节能工程施工质量验收规范》
GB/T 12325-2008　  《电能质量 供电电压偏差》
GB/T 15945-2008　  《电能质量 电力系统频率偏差》
GB/T 12326-2008　  《电能质量 电压波动和闪变》
GB/T 19862-2005 　 《电能质量 电能质量监测设备通用要求》
DL/T 1028-2006    《电能质量测试分析仪检定规程》
GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》

等其他相关国家、行业标准
三、设备基本要求

1. 电能在线分为4个功能模块： 电力实时运行图表、电能质量实时运行图标、电能分布图、电量实时运行图表。
2.天然气通过物联网技术实现远程实时监测、故障报警、远程维护等功能，以保障天然气生产输送的安全稳定。这些系统能够实时采集现场的压力、温度、气体浓度、实时图像等数据，并通过网关支持5G/4G/WIFI等方式将这些数据上传到云平台。通过这种方式，不仅可以实时显示现场设备运行情况，实现远程设备开关、启停、报警等功能，还能对生产工艺进行编辑，实时显示生产进度、设备故障或现场数据到达设定的报警数值。此外，系统还支持通过微信、短信、邮件等方式进行故障通知，有效提升设备管理效率，助力实现无人值守。
3.自来水通过一系列的传感器和监测设备，实时收集和分析供水系统的关键数据，供水管网的压力、流量；用水户供水流量、压力监测；现场压力、流量、水位等数据。以确保供水系统的安全、高效运行。这些数据不仅包括直接关系到供水质量和效率的物理参数，如水压、流量等，还包括设备的工作状态和性能数据，以及用水户的使用情况。通过这些数据的实时采集和分析，供水管理部门能够及时发现潜在的问题，如漏水或设备故障，从而采取相应的措施，减少水资源浪费，提高供水系统的可靠性和效率。
4. 可以进行自定义，通常定义同一类型设备或主辅间的设备为一个用能单元。
5. 可以反应监测点、用能单元、建筑物配用能设备当日的用能指标情况，包括曲线和列表两部分内容。通过观察配合台区或生产线各用能设备的用能变化趋势曲线，找出用能大的周期，再结合生产流程和工艺分析其产生问题的原因，找出能源优化的办法。
6. 用于对某配用区域或用能设备在不同时段的用能消耗指标分析，通过比较可发现设备的耗能特性辩护，根据耗电、气特性变化分析设备的健康水平，用此功能可以评价对设备改造或优化运行的效果。
7. 用于对同类配用区域或用能设备的用能消耗指标分析。通过比较可发现同类设备其用能特性的差异，寻找优化点，让更多的设备高效运行；通过该功能可关注主辅用能设备的关系，发现待机耗能与辅助设备过量用能的问题。
8. 可以对检测点配用区域或用能设备的日、月、年用量、费用进行经济分析，电能分析其峰谷平电量和占比，在结合电价政策分析其峰谷平电费和占比，结合生产流程与工艺，以降低电度电费为目标，设法用好平、谷。
四、主要技术参数要求：

1、稳定准确，性能可靠。
2. 电能可以采集负荷（总负荷，单相负荷）、无功功率（总无功，单相无功）、功率因数（总，单）、电流、电压（相电压，线电压）、电流谐波、电压谐波、电压偏差、三相不平衡度。
3. 计量精度不低于0.5s级。
    4. 报表功能
对用能区域、重点用能设备、分时、班次、生产与非生产、能源计费等多维度、实现数据多维度查询功能。系统以报表和图像方式从不同角度展示能耗情况，生产能耗报表，可以Excel、PDF 等多重格式文件输出，打印和发送。
    5. 自定义异常告警功能
       对用能区域的设备运行状态、能耗对标、能源平衡分析后出现的异常提供告警提示；异常发生位置、时间及原因分析。系统具有自定义报警类别、报警级别、报警阈值等功能。       
五、培训及预验收

5.1 培训

　　由卖方负责培训设备机械、电器维修技术人员和操作人员。
5.2 预验收

5.2.1培训期间，对设备进行预验收。预验收内容包括设备的各项配置及功能是否齐全好用，并按本文件的各项要求进行检验。

5.2.2 预验收之前卖方须提供每天的详细培训计划，并提前通知给买方。

5.3 最终验收

5.3.1最终验收在买方工厂内进行，卖方人员出具设备出厂检测报告。设备的最终验收内容包括设备的各项配置及功能是否齐全好用，并按本文件的各项要求进行检验。
5.4 质量保证、售后服务

5.4.1 投标方在投标书中提供设备制造商在中国境内的技术支持系统、维修服务机构相关信息。
5.4.2自最终验收签字后，该设备质量保证期为一年。在质量保证期内，如有主要零部件损坏，卖方应负责无偿更换；并对该零部件，从更换完成日顺延担保一年。
5.4.3在质量保证期内，因属产品质量问题，卖方不能排除故障，或不能保证设备的正常运转和日常工作，该设备可退可换。

5.4.4在买方提出要求时，卖方应在接到通知后2小时内做出响应，卖方在12小时内派人到现场进行故障处理。

5.4.5 投标书中应注明售后服务方式、能力和承诺，售后服务不得违背其服务方式和承诺。

5.4.6设备供应商和代理商无论以后发生什么变动，供应商都应有义务对该设备的最终售后服务负责，代理商应有义务负责进行联系和跟踪服务。

5.4.7设备使用过程中发生故障需要更换的备品备件，设备供应商应在一周内提供，确保设备尽快修复投入使用。

6、 制造和安装调试周期要求
（1）合同设备具体到货由双方签订合同时确定。
（2）合同设备到达买方现场后，卸货、叉车、汽吊、转运、安装、调试等均由卖方自行解决。
（3）买方根据施工安排，协调具体安装日期，卖方需全力配合。
（4）买方有权对安装的全过程进行监督，有权随时在安装现场进行检查和查阅有关资料，卖方应提供一切便利条件，但买方的检查不代替买方的责任。
7、 其他要求
安全要求：在江苏常铝铝业集团股份有限公司建筑工地进行施工作业的单位。凡涉及特种作业内容，作业前至项目部办理证件相关登记手续；作业人员一律要求持有效期内证件上岗。如下表

附：工地常见特种作业
	序号
	作业内容
	对应证件

	1
	气割、焊接作业
	焊接与热切割证

	2
	设备安装调试作业
	电工作业证

	3
	登高车、高空作业
	高处作业证

	4
	叉车作业
	叉车证

	5
	吊车作业
	驾驶证、行驶证、吊车操作证、指挥证



江苏常铝铝业集团股份有限公司
                                                   2024.6.30
能源管理系统  招标清单明细 ； 
	电能管理系统招标明细  

	序号
	名称
	品牌
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	综合能源管理系统
	云平台+企业版
	套
	　
	　
	　
	　

	2
	数据服务器
	（DELL）
2U机架式，六核2.4GH/32G/2*2T，用于能源数据管理与存储
	台
	　
	　
	　
	　

	3
	网络交换机
	数据交换、传输
	台
	　
	　
	　
	　

	4
	电能检测仪
	现场数据采集
	台
	　
	　
	　
	　

	5
	数据采集器
	现场数据采集、发送
	台
	　
	　
	　
	　

	6
	通讯线
	485 
	米
	　
	　
	　
	　

	7
	辅料
	施工用辅料
	套
	　
	　
	　
	　

	8
	安装费
	　
	套
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	最终以实际发生量结算
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13%增值税
	　
	　
	　

	小计金额（元）
	　

	最终优惠价金额（元）
	　





电能管理系统数据服务器
Tcp
/
ip
互联网

常铝公司局域网
485单口
通信服务器15台
61AA区域
62AA区域-1
62AA区域-2
31AA区域
41AA区域
71AA区域-1
71AA区域-2
21AA区域-1
21AA区域-2
11AA区域-1
11AA区域-2
高压配电房区域
变频器区域
空调机组区域
空压机区域
无线数据采集器
61AA区域
61AA下10台
无线数据采集器
62AA区域
62AA下3台



